## Slide 1
［Last Update 2015/04/30］
建築環境工学・建築設備工学入門
＜空気調和設備編＞
<空気調和設備>
空調機内の空気状態変化
Notes: 空調機内の空気状態変化

## Slide 2: 冷房時の空調機内の空気状態変化
冷房時、室内空気（ ｔｒ，ｘｒ ）、外気（ ｔｏ，ｘｏ）空調負荷（顕熱ｑＳ、潜熱ｑＬ）および外気取り入れ率ｋの場合
⑤
吹出
④
冷却
①
室内空気
②
外気
③
混合
Ｃ
コイル
ｔｃ：装置露点温度
ｈ4
ｈ1
ｈ3
ｔｃ
ｔ4
ｔ5
ｔ1
ｔ3
ｔ2
ｘ2
ｘ3
ｘ5
ｘ1
ｋ
100-ｋ
ｕ＝ｈｖ
ｕ＝ｈｗ
熱水分比ｕ
顕熱比ＳＨＨ＝ｑＳ/（ｑＳ+ｑＬ ）
基準点
平行
平行
ＲＨ＝95％
比エンタルピー h ｋＪ/ｋｇ（ＤＡ）
給気ダクト
空調機
全熱交換器
排気ダクト
排気
空調機械室
外気ファン
ファン
排気ファン
還気
ダクト
FCU
吹出口
フィルタ
冷却コイル
加熱コイル
加湿器
エリミネータ
空調機
①
室内
ｔｒ，ｘｒ
②
外気
ｔｏ，ｘｏ
⑤
吹出
ｔ5，ｘ5
③
混合
ｔ3，ｘ3
④
冷却
ｔ4，ｘ4
Notes: 冷房時、室内空気（ ｔｒ，ｘｒ ）、外気（ ｔｏ，ｘｏ）空調負荷（顕熱ｑＳ、潜熱ｑＬ）および外気取り入れ率ｋの場合
室内①と外気②の混合③は，線分①②を①側からｋ：（100-ｋ）に比例配分された点
顕熱比ＳＨＦ＝ｑＳ/（ｑＳ+ｑＬ）、室内①からＳＨＦに平行な線上に吹出⑤が存在
室内①と吹出⑤の温度差Δｔ＝10～12℃
冷却④は吹出⑤と同じ絶対湿度で、ファンやダクトからの熱侵入により、Δｔ＝（ｔ1-ｔ5）の１割程度低い温度
風量Ｖ［ｍ3/ｈ］＝ｑＳ/（1.21 （ｔ1-ｔ5）/3600）
冷却コイルの冷却熱量ｑＣ［ｋＷ］、
ｑＣ＝Ｖ/0.83 （ｈ3-ｈ4）/3600

## Slide 3: 暖房時の空調機内の空気状態変化
暖房、室内空気（ ｔｒ，ｘｒ ）、外気（ ｔｏ，ｘｏ）空調負荷（顕熱ｑＳ、潜熱ｑＬ）および外気取り入れ率ｋの場合
吹出＝加湿
⑤
④
加熱
室内空気
①
②
外気
混合
③
ｈ4
ｈ3
ｔ3
ｔ4
ｔ4＝ｔ5
ｔ1
ｘ3＝ｘ4
ｘ5
ｋ
100-ｋ
④″
加熱
ｔ4″
基準点
平行
顕熱比ＳＨＨ＝ｑＳ/（ｑＳ+ｑＬ ）
熱水分比ｕ
ｕ＝ｈｖ
ｕ＝ｈｗ
比エンタルピー h ｋＪ/ｋｇ（ＤＡ）
給気ダクト
空調機
全熱交換器
排気ダクト
排気
空調機械室
外気ファン
ファン
排気ファン
還気
ダクト
FCU
吹出口
フィルタ
冷却コイル
加熱コイル
加湿器
エリミネータ
空調機
①
室内
ｔｒ，ｘｒ
⑤吹出
ｔ5，ｘ5
③
混合
ｔ3，ｘ3
④
加熱
ｔ4，ｘ4
⑤
加湿
ｔ4，ｘ4
Notes: 暖房、室内空気（ ｔｒ，ｘｒ ）、外気（ ｔｏ，ｘｏ）空調負荷（顕熱ｑＳ、潜熱ｑＬ）および外気取り入れ率ｋの場合
室内①と外気②の混合③は，線分①②を①側からｋ：（100-ｋ）に比例配分された点
吹出⑤は、室内①を通るＳＨＦ一定の線と次式から求まるｔ5の乾球温度線との交点
ｑＳ＝1.21Ｖ（ｔ5-ｔ1）/3600
ファンによる加熱とダクトの熱損失は相殺
加熱④は、蒸気加湿の場合、熱水分比ｕ＝加湿蒸気エンタルピーｈｖと平行に⑤を通る線を引き、ｘ3と交わる点
（水噴霧：ｕ＝噴霧水エンタルピーｈｗ）
加熱コイルの加熱量ｑｈ［ｋＷ］と加湿量Ｌ［ｋｇ/ｈ］は
ｑｈ＝ 1.21Ｖ （ｔ4-ｔ3）/3600
ｏｒ ＝ Ｖ/0.83 （ｈ4-ｈ3）/3600
Ｌ ＝ Ｖ/0.83 （ｘ5-ｘ4）/3600

## Slide 4
発 行
公益社団法人 空気調和・衛生工学会
（SHASE: The Society of Heating, Air Conditioning and Sanitary Engineers of Japan）
伊東 民雄